## Лист1
N п/п | Производство | Объект | Наименование источника потерь/потенциала | Применение | Техническая информация
1 | Энергопроизводство | АГРС | Энергия при дросселировании природного газа | Генерация э/энергии | Давление начальное 34 кгс/см2 изб, Давление конечное 21 кгс/см2 изб, Расход газа 37-42 тыс. нм3/час
2 | Энергопроизводство | Котельные корп.332 | Энергия при редуцировании пара | Генерация э/энергии | Давление начальное 20-22 кгс/см2 изб, Давление конечное 11,5-12,5 кгс/см2 изб, Температура на входе 240 град, на выходе 220 град, Расход пара 85 тн/час
3 | Энергопроизводство | Котельные корп.332а | Энергия при редуцировании пара | Генерация э/энергии | Давление начальное 20-22 кгс/см2 изб, Давление конечное 11,5-12,5 кгс/см2 изб, Температура на входе 240 град, на выходе 220 град, Расход пара 70 тн/час
4 | Энергопроизводство | Теплоцентр, корп.41 | Энергия при редуцировании пара | Генерация э/энергии | Давление начальное 11,5-12,5 кгс/см2 изб, Давление конечное 7,5-8,5 кгс/см2 изб, Температура на входе 200 град, на выходе 185 град, Расход пара 60 тн/час зимой, 15 тн/час летом
5 | ПБС | Корп.358 | Энергия при редуцировании пара | Генерация э/энергии | Давление начальное 11,5-12,5 кгс/см2 изб, Давление конечное 8,0-8,5 кгс/см2 изб, Температура на входе 215 град, на выходе 185 град, Расход пара 15тн/час
6 | ПБС | Корп.358 | Энергия при редуцировании пара | Генерация э/энергии | Давление начальное 11,5-12,5 кгс/см2 изб, Давление конечное 3,5 -4,0 кгс/см2 изб, Температура на входе 215 град, на выходе 150 град, Расход пара 15тн/час
7 | ПЭСП | Стирол, П-201/А,Б | Тепло дымовых газов печей | Рекуперация тепла | Температура дымовых газов 225 град
8 | ПЭСП | Этилбензол, П-101/1,2 | Тепло дымовых газов печей | Рекуперация тепла | Температура дымовых газов 170 град
9 | ПЭиП | ЭП-60, П-001/1…7 | Тепло дымовых газов печей | Рекуперация тепла | Температура дымовых газов 280 град
10 | ПБС | ПиКСОУ, П-101 | Тепло дымовых газов печей | Рекуперация тепла | Температура дымовых газов 150 град
11 | ППи2-ЭГ | ДОТФ, Y-601 | Тепло дымовых газов печей | Рекуперация тепла | Температура дымовых газов 245 град
12 | Энергопроизводство | Котельные корп.332, 332а | Тепло дымовых газов котлов | Рекуперация тепла | Температура дымовых газов 150 град
13 | ЦЭС | ГТЭС-6/1,2,3 | Тепло дымовых газов ГТУ | Рекуперация тепла | Температура дымовых газов 155 град
14 | Энергопроизводство | Градирни | Низкопотенциальное тепло в чашах градирен | Тепловые насосы | В эксплуатации 13 градирен СК-400, Объем чаши 900 м3, Т воды летом 18,2-20,7 град, Т воды зимой 14-17,5 град
15 | ПЭСП | Стирол | Энергия сбросного абгаза на факел | Генерация э/энергии, тепла и холода | Расход абгаза 2000-2300 нм3/час, Давление 0,1 Мпа изб., Температура 30 град, Калорийность 2400 ккал/м3
16 | ПЭСП | ПСВ | Энергия сбросного пара | Рекуперация тепла | Давление пара 1 -1,5 кгс/см2 изб., расход до 3 тн/час, температура 110-120 град
17 | ПЭСП | Стирол | Тепло конгаза после КУ-205 | Доп выработка пара,Рекуперация тепла | Температура конгаза начальная 200 град, Температура конечная 2-4 град, расход 90 тн/час, вакуум 0,8 кгс/см2 абс.
18 | ПБС | ПиКСОУ, П-101 | Тепло конгаза после П-101 | Доп выработка пара,Рекуперация тепла | Температура конгаза начальная 860 град, Температура конгаза конечная 180 град, расход 48 000 м3/час, расход 10,5 кгс/см2 изб
19 | ПБС | РАС | Тепло реакции гидроформилирования | Рекуперация тепла | Температура конденсата начальная 105-110 град, давление начальное 15 кгс/см2 изб., температура конечная 130-140 град, давление конечное 8-8,5 кгс/см2, расход конденсата 150-200 м3/час